        ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения
        ЗАТО Железногорск

12 апреля 2018 года г. Железногорск

На публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск зарегистрировано 72 участника.

Председательствующий: Пешков С.Е. – первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.

Секретарь: Дудковская Е.А. – главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск.

Повестка дня:
1. Обсуждение проекта актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2019 год.

Председательствующий Пешков С.Е. обратился с приветственным словом к участникам публичных слушаний:

Уважаемые жители города!
Сегодня проводятся публичные слушания по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск.
Федеральный закон №190-ФЗ «О теплоснабжении» предусматривает обязательную актуализацию схем теплоснабжения для крупных городов, муниципальных округов, территорий. Актуализация схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях. Постановлением Главы ЗАТО Железногорск от 30.03.2018 № 644 назначено проведение публичных слушаний.
Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск, который был размещён на официальном сайте Администрации ЗАТО г.Железногорск. Информационное сообщение о проведении актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск для сбора замечаний и предложений опубликовано в газете «Город и горожане» от 18 января 2018г. № 3. Срок сбора замечаний и предложений – до 01 марта 2018 года. Поступившие предложения рассмотрены, согласованные изменения внесены в проект схемы теплоснабжения.
Инициатором публичных слушаний выступил Глава ЗАТО г.Железногорск.
Организацию публичных слушаний осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск. Целью публичных слушаний по рассмотрению актуализации Схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск является выявление общественного мнения о разработанной схеме путем возможных рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменений в схему.
Председательствующий представил докладчика и содокладчика :
Докладчик:
Синкина Татьяна Витальевна, заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчик:
Мазур Александр Владимирович, заместитель директора МП «Гортеплоэнерго.

Председательствующий Пешков С.Е. огласил регламент публичных слушаний:
Для выступления на слушаниях отводится:
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время выступления в прениях – до 5 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы подаются в письменном виде.

Проведено голосование за регламент публичных слушаний:
«за» - 71,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.

Выступил докладчик:
Синкина Татьяна Витальевна – заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
«В соответствии с требованиями федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установлена необходимость проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения.
     Действующая схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск была утверждена в 2013 году, затем ежегодно проводилась её актуализация и в настоящий момент действует актуализированная на 2018 год схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск, утвержденная Постановлением Администрации от 14 апреля 2017 года № 689.
     Именно в отношении указанной схемы и осуществляется актуализация на 2019 год.
В адрес Администрации поступили предложения по актуализации Схемы теплоснабжения от муниципального предприятия «Гортеплоэнерго»,	ФГУП «ГХК», ООО «КЭСКО», АО «Красмаш». Все предложения были внимательно рассмотрены. Что в результате представляет собой схема теплоснабжения населенных пунктов ЗАТО Железногорск на 2019 год:
Структурно схема останется такой же как, и в 2018 году.
Основными источниками тепла для города Железногорска и пос.Додоново остаются котельная «Железногорская ТЭЦ», которая в декабре 2016 года вошла в уставной капитал АО «КрасЭКо» и находится на обслуживании ООО «КЭСКО» и пиковая котельная, бывшая котельная ФГУП ГХК, которая в настоящее время является собственностью Красноярского края и находится в аренде муниципального предприятия «Гортеплоэнерго».
При этом базовым источником теплоснабжения остаётся угольная Железногорская ТЭЦ с установленной мощностью 380 Гкал./ч. и отпускаемой мощностью на город Железногорск 287,3 Гкал/час. Жлезногорская ТЭЦ работает по графику сетевой воды 134/70 град.С. На мощностях пиковой мазутной котельной, с располагаемой мощностью 350 Гкал./ч, будет осуществляться необходимый, до нормативных параметров, догрев теплоносителя при температурах наружного воздуха ниже 17 град.С. Так же от пиковой котельной осуществляется пароснабжение потребителей АО «ИСС». В состав пиковой котельной входит насосная станция, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя по городским сетям.
Котельный цех ПТЭ (производство тепловой энергии) ФГУП ГХК и комплекс теплоэнергетического оборудования подгорной части предприятия обеспечивает теплоснабжение и пароснабжение потребителей промзоны ФГУП «ГХК», и поставку тепла и теплоносителя для горячего водоснабжения потребителей города в период плановой остановки тепловых сетей и оборудования Железногорской ТЭЦ для проведения ремонтных работ.
В текущем отопительном сезоне теплоснабжение города осуществляется с качественным регулированием температуры по графику сетевой воды 150/70 градусов. По результатам работы системы теплоснабжения г.Железногорска в период аномально низких температур наружного воздуха (в январе 2018 года) выявлена избыточность температуры прямой сетевой воды согласно действующего графика. В соответствии с предложением МП «Гортеплоэнерго», в период отопительного сезона 2018-2019 годов предполагается изменение температурного графика сетевой воды на г.Железногорск на график 137/70, при расходе прямой сетевой воды на потребителей 5350 м3/час.
Схема теплоснабжения в городе и поселках открытая, вода для отопления и горячего водоснабжения подается по одному трубопроводу. В схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск предусмотрены мероприятия по переводу теплоснабжения города на закрытую схему путем установки теплообменников в узлах ввода зданий и сооружений. Данная работа выполняется в рамках капитального ремонта систем горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов.
Выдача тепловой мощности от Железногорской ТЭЦ осуществляется по магистральной теплосети 2×Ду1000мм, протяженность которой от ЖТЭЦ до павильона П-20 в районе жилого дома № 111 по пр.Ленинградский составляет 13,78 км. На обратном трубопроводе этой магистральной теплосети установлены 2 насосные станции:
насосная станция подкачки (об.226/1);
насосная станция подпитки (об.226/2) с двумя аккумуляторными баками по 5000м3 каждый с узлом регулирования давления.
От павильона П-20 по подающему трубопроводу 1×Ду 1000мм протяженностью 8,1 км теплоноситель от Железногорской ТЭЦ подаётся на насосно-бойлерную станцию пиковой котельной, где происходит догрев воды при необходимости и распределение её по городским сетям.
 Горячее водоснабжение города в отопительный период, как и прежде, будет осуществляться теплоносителем, поступающим от Железногорской ТЭЦ по циркуляционной схеме.
Горячее водоснабжение города в неотопительный период осуществляется: в нормальном режиме - от ЖТЭЦ по циркуляционной схеме на магистральных трубопроводах 2Ду-1000 и городских магистральных трубопроводах, которые охватывают город кольцом с восточной и западной стороны, далее по тупиковой схеме внутриквартальных тепловых сетей по одному из трубопроводов (подающему или обратному), второй трубопровод выводится в ремонт. При выводе оборудования и магистральных трубопроводов ЖТЭЦ в ремонт горячее водоснабжение осуществляется от котельного цеха ПТЭ ФГУП «ГХК» по тупиковой схеме, с подачей подпиточной воды от комплекса теплоэнергетического оборудования, расположенного в подгорной части ФГУП «ГХК». Теплоснабжение посёлка Додоново осуществляется по такой же схеме от магистральных тепловых сетей города, по температурному графику 95/70.
Источником теплоснабжения микрорайона Первомайский является котельная № 1 МП «Гортеплоэнерго», расположенная по ул.Южная. От котельной по паропроводу Ду 500 мм подаётся насыщенный пар на сетевые пароводяные подогреватели насосно-бойлерной, расположенной по ул. Узкоколейная, 40. Сетевая вода после подогрева в пароводяных подогревателях подается в 2 бака- аккумулятора (по 400 м3 каждый) и далее сетевыми насосами подается в тепловые сети поселка. В составе насосно-бойлерной мкр.Первомайский, помимо теплообменного и насосного оборудования, установлено два электро-водоподогревателя типа «Эдисон-500» совокупной тепловой мощностью 1,0 МВт.
Схема теплоснабжения микрорайона – как и во всем городе, открытая с непосредственным водоразбором из тепловой сети.
Горячее водоснабжение микрорайона Первомайский в неотопительный период осуществляется от городских тепловых сетей по тупиковой схеме по одному из трубопроводов (подающему или обратному), с последующим догревом воды в электробойлерах «Эдисон-500», второй трубопровод выводится в ремонт.
Теплоснабжение п.Подгорный осуществляется от котельной №2 МП «Гортеплоэнерго», расположенной в поселке по адресу ул.Боровая,2. Схема теплоснабжения посёлка – открытая. Температурный график -95/70. Горячее водоснабжение в неотопительный период осуществляется по циркуляционной схеме на магистральных сетях, с тупиковой внутриквартальной разводкой. В течение двух недель в неотопительный период горячее водоснабжение в поселке отсутствует для проведения ремонтных работ на тепловых сетях.
Теплоснабжение поселков Новый Путь, Тартат и деревни Шивера осуществляется от локальных котельных МП «Гортеплоэнерго», расположенных на территории указанных поселений. Схема теплоснабжения всех посёлков и деревни – открытая, температурный график -95/70. В неотопительный период котельные останавливаются для ремонта, горячее водоснабжение отсутствует.
Теплоснабжение баз отдыха Орбита и Горный осуществляется от котельной МП «Гортеплоэнерго», расположенной по адресу ул.Большая кантатская, 15. Схема теплоснабжения – открытая, температурный график -110/70. В неотопительный период горячее водоснабжение осуществляется по циркуляционной схеме.
 В целом по ЗАТО Железногорск планируемая структура покрытия тепловых нагрузок потребителей показана на слайде. Из слайда мы видим, что процент тепла, планируемого к поставке от ЖТЭЦ, составит 80,8 %, котельные МП Гортеплоэнерго, включая пиковую котельную, находящуюся в аренде предприятия, отпустят потребителям 18,2 % тепловой энергии , и отпуск тепла от ФГУП ГХК составит 1 %.
В актуализированную редакцию схемы теплоснабжения внесен новый проект баланса тепловой энергии и теплоносителя по городу Железногорску на 2019 год, и по локальным источникам теплоснабжения МП «Гортеплоэнерго».
В балансе по г.Железногорску предусмотрен отпуск тепловой энергии от котельной «Железногорская ТЭЦ», от арендатора пиковой котельной «МП Гортеплоэнерго» и теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК», как основных источников теплоснабжения на предстоящий год. В новой редакции схемы уточнены данные по технологическому оборудованию всех котельных, указан фактический срок эксплуатации оборудования и остаточный ресурс работы. Внесена информация по фактическому расходу топлива по всем котельным за 2017 год.
Так же в актуализированной редакции схемы, в соответствии с предложениями ООО «КЭСКО» и МП «Гортеплоэнерго» , изменена прогнозная тепловая нагрузка по городу Железногорску и поселкам на 2018, 2019 год и плановый период: за базовые нагрузки принята фактическая максимальная нагрузка по теплоисточникам за 2017 год по данным единой теплоснабжающей организации. Расчет прогнозной нагрузки выполнен в соответствии с выданными техническими условиями, и по городу Железногорску составил на 2019 год 414,5 Гкал/час . В раздел «Обоснование предложения по техническому перевооружению котельных» включена информация о возможности замены существующего оборудования котельных в пос.Тартат, д.Шивера и базах отдыха «Орбита» и «Горный» на автоматизированные блочно-модульные котельные с целью повышения эффективности работы котельных, с последующим демонтажем существующего оборудования. Также внесена информация о необходимости замена двух паровых котлов ст. № 1,2 пиковой котельной (по результатам экспертизы промышленной безопасности).
В пункт 7.4.1 «Строительство участка тепловой сети от тепловой магистрали «Железногорская ТЭЦ – город» до котельной п. Подгорный» добавлен планируемый срок выполнения мероприятия - 2028 год.
Откорректирован раздел 10 «решения по бесхозяйным сетям». Из перечня исключены сети, переданные в хозяйственное ведение МП ГТЭ.
Развитие схемы теплоснабжения на период до 2028 года также осталось без принципиальных изменений.
Предполагаются следующие структурные изменения схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск:
1) подключение к Железногорской ТЭЦ дополнительных потребителей:
мкр.Первомайский;
пос.Подгорный;
пос.Новый Путь.
В схеме теплоснабжения указано, что обязательными условием этих изменений являются:
-увеличение располагаемой мощности Железногорской ТЭЦ.
 -строительство дополнительного трубопровода от ЖТЭЦ до г.Железногорска,
- реализация мероприятий по повышению надежности электроснабжения ЖТЭЦ и об.226/1,2.
        Соответственно, после реализации указанных мероприятий в работе сохраняются 6 теплоисточников:
Железногорская ТЭЦ (обеспечивает базовую тепловую нагрузку и горячее водоснабжение г.Железногорск, мкр.Первомайский, пос.Подгорный, пос.Новый Путь, пром. зоны «Гривка»);
пиковая котельная обеспечивает теплоснабжение г.Железногорска, при температурах наружного воздуха ниже – 17 градусов С., пароснабжение потребителей АО «ИСС» ,
комплекс теплоэнергетического оборудования ФГУП «ГХК», который обеспечивает теплоснабжение неотключаемых потребителей промзоны; горячее водоснабжение г.Железногорска в период ППР тепловых сетей Железногорской ТЭЦ (летний период);
котельная п. Тартат (обеспечивает теплоснабжение пос. Тартат);
котельная Баз отдыха (обеспечивает теплоснабжение баз отдыха «Горный» и «Орбита»);
котельная д.Шивера (обеспечивает теплоснабжение д.Шивера).

Часть поступивших предложений не вошли в схему теплоснабжения на 2019 год:
1. Предложение ООО «КЭСКО» о включении в схему теплоснабжения Сосновоборской ТЭЦ (пускоотопительной мазутной котельной), с ликвидацией в 2025 году пиковой мазутной котельной, расположенной в г. Железногорске по адресу ул.Северная, 21, (собственность Красноярского края) не принято.
Для Администрации ЗАТО г. Железногорск приоритетным вопросом является обеспечение энергетической безопасности ЗАТО Железногорск и надежного теплоснабжения всех потребителей. Пиковая котельная г.Железногорска является ключевым звеном энергетической безопасности и обеспечивает соблюдение режимом теплоснабжения при низких температурах наружного воздуха и нарушениях нормальных режимов функционирования ЖТЭЦ и магистральных тепловых сетей от ТРУ ЖТЭЦ до П-20 в г.Железногорске.
Также необходимо сказать, что Сосновоборская пускоотопительная котельная является собственностью другого муниципального образования город Сосновоборск. Предложения от органов местного самоуправления г.Сосновоборска об использовании их имущества для теплоснабжения г.Железногорск не поступало.
2. Предложение ООО «КЭСКО» об исключении из всех разделов схемы ТС мероприятия по строительству резервного магистрального трубопровода от ЖТЭЦ до г.Железногорска (павильон ТП-20) так же не принято. Считаем строительство резервного магистрального трубопровода одним из обязательных мероприятий для обеспечения надежности системы теплоснабжения, что предусмотрено положением Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которому при разработке схемы теплоснабжения должна быть обеспечена безопасность системы теплоснабжения, определяемая в том числе резервированием системы теплоснабжения, а так же бесперебойной работой источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.
На предприятие отправлен подробный ответ.
        3. Не принято предложение АО «Красноярский машиностроительный завод» о переводе промышленных потребителей на территории поселка (Производство «Испытательно-заправочный комплекс») на мощности Железногорской ТЭЦ.
В Схеме теплоснабжения на данный момент информация о фактической ситуации с теплоснабжением промышленного комплекса на территории поселка Подгорный и о наличии промышленной котельной отсутствует. Необходимо внесение актуальной информации с последующим анализом возможности/невозможности ликвидации котельной Химзавода и переводе нагрузок на Железногорскую ТЭЦ. На АО «Красмаш» направлен ответ.
Кроме того, в целом по тексту Схемы теплоснабжения отредактированы некоторые предложения, внесены изменения в наименование объектов теплоснабжения и обслуживающих организаций. Кроме того, в целом по тексту Схемы теплоснабжения отредактированы некоторые предложения, внесены е изменения в наименование объектов теплоснабжения и обслуживающих организаций, исправлены опечатки и орфографические ошибки.

Уважаемые участники публичных слушаний, прошу Вас поддержать предлагаемую редакцию схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2019 год.»

Выступил содокладчик:
Мазур Александр Владимирович, заместитель директора МП «Гортеплоэнерго».

«Добрый день, уважаемые участники публичных слушаний!
В продолжение речи предыдущего докладчика, а также как представитель Единой теплоснабжающей организации, хочу сказать, что единая теплоснабжающая организация в полной мере несет ответственность за надежное и качественное теплоснабжение всех потребителей на территории ЗАТО Железногорск. Схема теплоснабжения является определяющим документом для ЕТО.
## Одним из важных решений, принятых при актуализации схемы на 2019 год, было наше предложение об изменении сетевого температурного графика для г.Железногорска. В соответствии с предложением МП «Гортеплоэнерго», по результатам работы системы теплоснабжения г.Железногорска в период аномально низких температур наружного воздуха (в январе 2018 года) выявлена избыточность температуры прямой сетевой воды согласно действующему графику 150/70град.С. При температуре наружного воздуха минус 41 град.С и повышении температуры сетевой воды выше 137 градусов, началось повышение температуры обратной магистрали, что говорит о подаче в теплосеть излишней тепловой энергии. В период отопительного сезона 2018-2019 годов предполагается изменение температурного графика сетевой воды на г.Железногорск на график 137/70, при расходе прямой сетевой воды на потребителей 5350 м3/час.
Также в актуализированной редакции схемы сохранено обеспечение круглогодичного предоставления услуги горячего водоснабжения в г.Железногорске. Предприятием направлен договор в ФГУП ГХК о предоставлении услуги горячего водоснабжения на период ремонта ЖТЭЦ.
Со своей стороны считаем, что в актуализированной редакции Схемы учтены все наиболее значимые мероприятия, планируемые к реализации в рассматриваемый период.
МП «Гортеплоэнерго» предлагает поддержать при голосовании предлагаемую редакцию актуализированной Схемы теплоснабжения ЗАТО г.Железногорск».

Выступления:
Коновалов А.И., заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск отметил, что обеспечение надежности теплоснабжения это приоритетная задача ОМС, тариф на тепловую энергию высокий и необходимо проводить мероприятия по его снижению. Поддержал решение о необходимости резервного трубопровода теплоснабжения от ЖТЭЦ до г.Железногорска. Обратил внимание на необходимость обеспечения нормативного качества услуги горячего водоснабжения в летний период.
Ташев О.С., депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, обратил внимание, что качество услуги горячего водоснабжения в летний период не всегда соответствует нормативным требованиям. Внес предложение: в разделе 2.2 «Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии» абзац по горячему водоснабжению изложить в следующей редакции:
«Горячее водоснабжение города в неотопительный период осуществляется: в нормальном режиме - от ЖТЭЦ по циркуляционной схеме на магистральных трубопроводах 2Ду-1000, Ду-700, Ду-800 и межквартальных тепловых сетях. Температура горячей воды 75С.При выводе ЖТЭЦ в ремонт – от котельной № 1 ООО «СТС» по тупиковой схеме, поочередно по подающему или обратному трубопроводу. Второй трубопровод выводится в ремонт».
Перкот В.Ю., представитель ООО «КЭСКО» по доверенности, сообщил, что предложения ООО «КЭСКО» по актуализации схемы теплоснабжения были направлены в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 28.02.2018, при этом они не учтены в редакции схемы, задал вопрос о величине тарифа на 2019 год и плановый период, о величине затрат на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, предусмотренных в схеме теплоснабжения. Сообщил, что по его мнению в схеме завышены нагрузки по г.Железногорску и всем поселкам, по объему подпитки тепловой сети, по объему используемого топлива. Не исключены мероприятия по строительству дополнительного трубопровода Ду 1000мм. Считает, что схема подлежит направлению на доработк., для внесения в неё всех предложений ООО «КЭСКО».
Фадеев М.П., технический директор ООО «КЭСКО», сообщил, что в июле 2018 года будет закончена разработка предТЭО по развитию ЖТЭЦ, в рамках которого рассмотрены вопросы резервирования ЖТЭЦ по электроснабжению и по увеличению располагаемой мощности котельной. Вопрос по резервированию магистральной тепловой сети Ду 1000мм подлежит обсуждению. В 2017 году выполнена работа по включению трубопровода в реестр опасных производственных объектов. В текущем году проводится оценка технического состояния трубопроводов с целью принятия решения о надежности теплотрассы. Сообщил, что подключение нагрузок пос.Подгорный планируется не к теплотрассе ТРУ ЖТЭЦ – г.Железногорск, а непосредственно к коллекторам ЖТЭЦ. Предложил после получения заключения по предТЭО вернуться к рассмотрению вопроса о создании единого теплового узла.

Поступили вопросы в письменном виде:
Представитель ООО «КЭСКО» Перкот В.Ю.:
Когда опубликована схема?
Пешков С.Е.:
Схема опубликована 12.03.2018 года. Предложения ООО «КрасЭко» поступили в Администрацию ЗАТО г.Железногорск 12.03.2018 года, они были рассмотрены по факту поступления и большая часть предложений учтена.
Какая стоимость изложенных в схеме мероприятий до 2028 года?
Синкина Т.В.:
Потребности на новое строительство тепловых сетей составляют 2233,616 млн.рублей. Потребность в инвестициях по теплоисточникам составляет 1736,8 млн.руб. Разбивка по конкретным мероприятиям изложена в схеме.
Какой прогнозный тариф в 2019, 2025, 2028 году?
Синкина Т.В.
Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством, в схеме те5плоснабжения прогнозируемый тариф на 2019 год указан в размере 2447,11 руб., на уровне тарифа, установленного РЭК Красноярского края для МП «Гортеплоэнерго» с 01.07.2018 года. На дальнейший период снижение тарифа не прогнозируется в связи с планируемой передачей теплосетевого комплекса в концессию.

Председатель Пешков С.Е. предложил проголосовать по вопросу:

Направить предложение Ташева О.С. от 12.04.2018, поступившее на публичных слушаниях, в Администрацию ЗАТО г.Железногорск для рассмотрения в установленном порядке.
«за» - 24,
«против» - 21,
«воздержалось» - 5.
22 участника публичных слушаний не принимали участия в голосовании.
Предложение не принято.

2. Поставлена на голосование результативная часть протокола об итогах публичных слушаний:
1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.
2. Рекомендовать Главе администрации ЗАТО г.Железногорск утвердить проект актуализированной схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.

Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой информации.
«за» - 53
«против» - 1,
«воздержалось» - 4.
14 участников публичных слушаний не принимали участия в голосовании.

Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу.

Публичные слушания объявил закрытыми.

Председательствующий:
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е.Пешков

Секретарь:
Главный специалист Управления городского
 хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск Е.А.Дудковская

Протокол вел и составил:
___________ Е.А.Дудковская